硫磺储运环节安全管理体系构建与实践研究

杨晓攀

云南三环中化化肥有限公司

摘要：硫磺作为化工、磷肥、硫酸行业的关键基础原料，具有易燃、易爆、易析毒、强腐蚀等多重危险特性，其储运环节安全管控水平直接决定大型硫磺制酸装置的连续稳定运行与本质安全水平[1]。以800kt/a硫磺制酸装置为工程实例，系统分析固体硫磺卸车、输送、堆存、快速熔硫及液体硫磺储存、密闭输送全流程的危险有害因素，建立基于风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的一体化安全管理体系，提出粉尘防爆、静电防控、有毒气体防护、防泄漏、防堵塞、防烫伤等关键控制技术，明确设备本质安全设计、全流程监测预警、标准化应急处置等实施路径[2]。工程实践表明，该体系可显著降低火灾、爆炸、中毒、泄漏等事故风险，为同类型硫磺储运系统安全设计、运行管理与应急处置提供理论依据与技术参考。

关键词：硫磺 储运系统 安全管理 粉尘爆炸 静电防护 危险化学品 本质安全 应急处置

1 引言

硫磺是《危险化学品目录（2015版）》明确列明的易燃固体、易制爆化学品，在硫磺制酸、磷复肥生产中占据核心原料地位[3]。随着大型化、连续化、密闭化硫磺制酸装置快速推广，硫磺储运呈现装卸量大、输送线路长、高温工况多、有毒有害气体易积聚等特点，传统人工巡检与经验式管理难以满足现代化工安全要求。在装卸、皮带输送、库内堆存、熔融、液硫输送等环节中，硫磺粉尘爆炸、液硫火灾、硫化氢/二氧化硫中毒、高温喷溅烫伤、设备腐蚀泄漏等事故风险突出，已成为制约装置长周期安全运行的关键瓶颈[4]。

目前国内硫磺储运安全研究多集中于单一风险防控或设备改造，缺乏全流程、系统化的管理体系构建。研究对象的硫磺制酸装置采用铁路散卸—皮带输送—库内堆存—快速熔硫—液硫密闭输送一体化流程，涉及桥式起重机、带式输送机、快速熔硫槽、液硫贮槽、蒸汽夹套管道等关键设备，储运链条长、工况复杂、风险耦合性强[5]。基于HAZOP分析、作业危害分析（JSA）与现场安全操作规程[6]，本文构建一套覆盖制度体系、风险防控、工艺控制、设备保障、监测预警、应急管理的硫磺储运安全管理体系，为大型硫磺制酸装置储运环节安全标准化、规范化运行提供实践范式。

2 硫磺储运危险特性与全流程风险辨识

2.1 硫磺核心危险特性

硫磺理化特性决定其在储运环节具有显著的火灾爆炸、中毒窒息、高温烫伤、腐蚀泄漏与粉尘危害，核心危险特性及对应储运风险见表1。

表1 硫磺核心危险特性及储运环节典型风险

| 危险类别 | 关键危险特性描述 | 储运环节典型事故风险 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧爆炸危险性 | 粉尘爆炸下限2.3g/m³，自燃点约232℃，点火能量极低，遇静电、摩擦、明火、高温表面极易爆燃 | 地坑粉尘爆炸、皮带摩擦起火、液硫自燃、硫磺库爆燃 |
| 有毒有害性 | 高温分解释放H2S、SO2；H2S：8ppm一级报警、16ppm二级报警，高浓度可致闪电型死亡 | 密闭空间中毒、呼吸道损伤、大范围有毒气体扩散 |
| 腐蚀性 | 氧化生成微量硫酸，对碳钢设备、管道、加热盘管形成酸性腐蚀 | 盘管泄漏、管道穿孔、液硫喷溅、设备结构性失效 |
| 物理危险性 | 液硫操作温度130~150℃，接触人体造成深度烫伤；管道超压易发生物理爆裂 | 人员烫伤、物料泄漏、设备损坏、非计划停车 |
| 粉尘危害性 | 装卸、输送产生持续性粉尘，长期吸入可引发尘肺病 | 职业健康损伤、环境污染、防爆区域等级提升 |

2.2 储运全流程关键风险节点

结合硫磺制酸装置实际工艺流程，将储运划分为固体硫磺储运与液体硫磺储运两大系统，关键环节、核心设备、主要风险及诱因如表2所示。

表2 硫磺储运全流程关键风险节点清单

| 工艺流程环节 | 核心工艺设备 | 主要安全风险 | 典型诱发因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫磺铁路卸车 | 起重机、倾翻平台、卸料仓 | 车辆溜车、粉尘超标、铁器混入 | 未设防溜装置、通风不良、除铁器失效、违章作业 |
| 固体硫磺输送 | 皮带机、斗提机、叶轮给料机 | 皮带起火、静电积聚、堵料塌料、粉尘积聚 | 皮带打滑摩擦、静电接地失效、联锁未投用、下料不均 |
| 硫磺库内堆存 | 硫磺库、均化布料机 | 自燃、粉尘爆炸、有毒气体积聚 | 通风不足、温湿度超标、火源管控缺失、清扫不及时 |
| 快速熔硫工序 | 快速熔硫槽、搅拌器、蒸汽盘管 | 超温喷溅、盘管泄漏、酸度腐蚀 | 液位失控、蒸汽压力波动、加碱中和不足、搅拌失效 |
| 液硫储存 | 液硫中间槽、精硫贮槽、地下槽 | 漫硫、凝固、H₂S积聚、火灾 | 保温失效、液位联锁失灵、伴热中断、通风不良 |
| 液硫密闭输送 | 液硫泵、蒸汽夹套管道、阀门 | 管道堵塞、泵空转、法兰泄漏 | 疏水失效、温度过低、密封老化、巡检不到位 |

2.3 事故演化与连锁效应

硫磺储运事故多呈现单一隐患→多因素耦合→事故扩大的演化规律：

1）粉尘积聚+点火源→粉尘爆炸；

2）液硫超温+密封失效→火灾+有毒气体释放；

3）加热盘管泄漏+高温液硫→喷溅烫伤+酸性腐蚀扩大；

4）停电/停汽+伴热失效→液硫凝固→管道堵塞→全线停车。

因此，安全管理必须坚持源头预防、过程阻断、应急兜底的原则，实施全链条、全方位、全要素管控。

3 硫磺储运安全管理体系构建

3.1 体系总体架构

以风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制为核心，构建“六位一体”硫磺储运安全管理体系：

1）制度标准体系：统一规程、统一标准、统一责任；

2）风险防控体系：全流程HAZOP分析、动态辨识、分级管控；

3）工艺控制体系：关键参数自动监控、联锁保护、精准调节；

4）设备保障体系：本质安全设计、预防性维护、完好运行；

5）监测预警体系：在线监测、智能报警、分级处置；

6）应急管理体系：预案、物资、演练、处置一体化保障。

3.2 制度与责任体系

建立覆盖全员、全过程、全方位的制度责任体系：

1）核心管理制度：《硫磺装卸作业安全规程》《皮带输送安全管理规定》《液硫储存输送安全规程》《粉尘防爆专项管理制度》《受限空间作业许可管理规定》《动火作业安全管理规定》等；

2）操作规程：细化卸车、输送、堆存、熔硫、液硫输送、巡检、停车、应急等全流程标准化操作步骤；

3）五级安全责任体系：公司→部门→工段→班组→岗位，明确责任清单，实行安全绩效挂钩考核。

4 关键环节安全控制技术与管控措施

4.1 固体硫磺卸车与输送安全控制

1）卸车作业：严格执行“三查三确认”制度，查车辆资质、查安全措施、查防护用品；确认通风开启、确认防溜到位、确认除铁器投用。采用不发火工具作业，严禁铁器撞击、摩擦打火。

2）输送系统：皮带采用难燃阻燃胶带，设置跑偏、打滑、急停、撕裂保护；叶轮给煤机与皮带机设置逆序联锁，下游设备停机上游立即停料，防止堵料。

3）粉尘与气体防控：卸料口、皮带转接点、地坑设置喷雾降尘+干雾抑尘联动系统，保持硫磺含水率＞1%；地坑设置粉尘在线监测（报警值50mg/m3）与H2S在线监测（一级报警8ppm、二级报警16ppm），超标联动强制排风。

4.2 硫磺库堆存本质安全控制

1）库内设计：采用不发火地面、半敞开式结构、轻质泄压屋盖，配置轴流风机强制通风；四周设置环形消防通道、消防栓、干粉灭火器、安全喷淋与洗眼器。

2）堆存管理：分区定量堆存，控制堆高与堆密度，严禁与氧化剂、酸类等混存；每日巡检库内温度、湿度、粉尘积聚、气体浓度，定期翻堆散热防止自燃。

4.3 熔硫与液硫储运高温工况安全控制

1）快速熔硫：熔硫槽设置温度、液位高报高联锁，蒸汽压力稳定控制在0.6MPa，保温蒸汽0.4MPa；通过液碱高位槽自动调节加碱量，中和硫磺酸度，减缓设备腐蚀。

2）液硫储存：贮槽、地下槽维持液硫温度130~150℃，顶盖温度≥120℃，防止硫蒸气冷凝堵塞；配置灭火蒸汽管线，发生火情立即通入蒸汽灭火。

3）液硫输送：管道采用蒸汽夹套伴热，疏水器完好，定期排污排凝；设置高低液位联锁，高液位自动启泵、低液位自动停泵，防止漫硫与泵空转损坏。

4.4 粉尘爆炸专项防控技术

1）控尘措施：密闭输送、喷雾增湿、定时清扫、强制通风，将粉尘浓度控制在爆炸下限以下；

2）消火源措施：设备静电接地跨接（接地电阻≤10Ω）、防爆电气全覆盖、除铁器持续投用、严格执行动火作业许可；

3）抑爆措施：轻质泄压结构、管道隔爆阀、防爆泄爆片，阻止爆炸蔓延扩大。

4.5 有毒气体防护与职业健康控制

1）密闭空间严格执行先通风、再检测、后作业；

2）H2S、SO2在线监测全覆盖，信号接入中控室，实现超标报警、联动排风；

3）高风险区域作业必须佩戴防毒面具，关键岗位配置空气呼吸器，建立职业健康监护档案。

5 设备本质安全与预防性维护保养

5.1 关键设备本质安全要求

1）输送设备：防护罩齐全、急停有效、联锁完好、防静电性能达标；

2）熔硫设备：材质耐腐蚀、盘管无内漏、安全阀校验合格、报警精准；

3）液硫设备：夹套伴热完好、机泵密封可靠、管道畅通、液位联锁稳定；

4）监测设备：粉尘、有毒气体、温度、液位、压力仪表定期校准，数据准确可靠。

5.2 设备维护保养体系

1）日常巡检：固定巡检路线，重点检查温度、压力、液位、密封、接地、除尘、报警、疏水等状态，实现隐患早发现、早处置；

2）定期维护：皮带机清扫纠偏、除铁器清铁、静电接地检测、液硫过滤器清理、盘管泄漏检查、仪表校准；

3）检修作业：严格执行停电、挂牌、上锁（LOTO）制度；动火作业执行作业许可，清理粉尘、检测浓度、专人监护。

6 全流程监测预警与应急管理体系

6.1 在线监测与分级预警

构建工艺参数、安全环境、视频消防三位一体监测系统：

1）工艺监测：温度、液位、压力、蒸汽压力在线监控，超阈值报警并触发联锁；

2）环境监测：粉尘、H2S、SO2、温湿度、静电电位实时监测，数据上传中控；

3）视频监测：工业电视全覆盖，智能识别火情、粉尘超标、违章作业；

4）预警分级：一级报警现场处置；二级报警联动停机；三级报警启动应急响应。

6.2 应急预案与标准化处置

1）专项应急预案：编制《硫磺火灾爆炸应急预案》《液硫泄漏应急预案》《有毒气体中毒应急预案》《停电停汽应急预案》；

2）应急物资：消防类（灭火蒸汽、干粉灭火器、消防水、沙土）、防护类（防毒面具、空气呼吸器、防烫服、洗眼器）、堵漏类（专用工具、应急泵、收集槽）；

3）核心处置原则：

火灾事故：立即停机断电，启动灭火蒸汽/喷淋，严禁高压水直接冲击；

液硫泄漏：切断来源、围堵收集、蒸汽熔化回收，严禁直接外排；

中毒事故：迅速转移至通风处，吸氧急救，强制通风排毒，切断毒源；

停电停汽：紧急停机、关闭阀门、保温保压，防止液硫凝固堵管。

4）应急演练：每月开展桌面推演，每季度开展实战演练，提升快速响应与协同处置能力。

7 实施成效与持续改进机制

7.1 安全管理实施成效

通过一体化安全管理体系落地运行，企业硫磺储运环节实现：

1）零事故目标：连续多年实现零火灾、零爆炸、零中毒、零重大泄漏、零人员伤害；

2）高合规运行：粉尘防爆、防静电、有毒气体监测、消防设施全部满足法规标准要求；

3）设备高可靠性：故障率显著下降，液硫堵塞、盘管泄漏、酸性腐蚀等隐患大幅减少；

4）人员能力提升：全员安全意识、操作技能、应急处置水平全面提升，违章作业动态清零。

7.2 持续改进机制

1）隐患闭环管理：日巡检、周排查、月总结，整改责任、时限、措施“三落实”；

2）动态风险评估：每半年开展HAZOP分析与JSA作业分析，更新风险清单与管控措施；

3）技术迭代升级：推进自动化控制、智能化监测、无人化巡检，持续提升本质安全水平；

4）合规性管理：跟踪法规标准更新，及时修订制度规程，定期开展安全评价与检测。

8 结论

1）硫磺储运环节存在燃烧爆炸、中毒窒息、高温烫伤、腐蚀泄漏、粉尘危害五类核心风险，具有多因素耦合、事故演化快、后果严重的特点，必须实施系统化、全流程安全管理。

2）以双重预防机制为核心，构建制度、风险、工艺、设备、监测、应急“六位一体”安全管理体系，可全面覆盖硫磺卸车、输送、堆存、熔硫、液硫储运全流程。

3）粉尘防爆、静电防控、火源管控、有毒气体监测、高低液位联锁、高温伴热与应急处置是硫磺储运安全管控的关键技术要点。

4）坚持本质安全设计、标准化作业、预防性维护、实战化应急，可实现大型硫磺储运系统安全、稳定、绿色、高效长周期运行。

未来应进一步推进数字化、智能化、模型化安全管控技术应用，基于大数据实现风险提前预判与智能处置，持续提升硫磺储运环节本质安全水平，为危险化学品储运安全提供更强有力的技术支撑。

参考文献

[1]中华人民共和国应急管理部。工贸企业粉尘防爆安全规定[S].2021.

[2]GB15577-2018,粉尘防爆安全规程[S].

[3]GB2449-2006,工业硫磺[S].

[4]王振刚，张帆。硫磺粉尘燃爆危险性研究[J].无机盐工业，2015,47(02):56-59.

[5]程艳会，王校东。散装硫磺储运中的危险分析与防控技术[J].石油化工安全环保技术，2010,26(02):15-17+21.

[6]代濠源，樊建春，刘书玥，等。湿法成型硫磺摩擦着火机理及防控措施[J].石油科学通报，2018,3(03):342-353.